武环新验〔2015〕64号

武汉市环境保护局东湖新技术开发区分局

关于武汉市第三医院光谷关山院区建设项目竣工环境保护验收意见

- 一、项目建设基本情况

武汉市第三医院光谷关山院区建设项目位于武汉市东湖新技术开发区关山大道以西，雄楚大道以北。2008年4月，项目建设单位武汉市第三医院委托湖北君邦环境技术有限责任公司编制环境影响报告书；2008年11月，该项目通过我局环评审批。项目用地面积12700平方米，建筑面积54583.4平方米，病床数500张，项目总投资2亿元人民币，主要建设内容包括医疗综合楼及综合配套用房等，无传染病区。 2010年11月，建设单位因建筑方案变更向我局提交了环境影响补充分析报告，项目用地面积调整为13197.61平方米，建筑面积调整为57502平方米，取消原设置的1台10t/h锅炉。2011年6月，该项目开工建设。2014年12月，该项目投入试运行。2015年5月，建设单位委托武汉市环境监测中心对该项目开展了环境保护验收监测。2015年10月，建设单位向我局提出了竣工环境保护验收申请。

- 二、环保措施执行情况

该项目实施过程中按照有关环保法律法规的规定，落实了相关污染防治措施：

- 项目医疗废水经院区污水处理站（一级强化及消毒设施）处理后经市政污水管网排入龙王嘴污水处理厂。医疗废水排放口设置了污水计量装置、余氯和CODcr在线监测装置。

- 项目污水处理站设置在地下并采取盖板将处理池封闭，污水处理投料间设置在封闭的地上建筑内，采用植物液进行除臭。项目未设置厨房，无厨房油烟。项目未建锅炉房，通过高新热电厂蒸汽进行集中供暖。

（三）项目主要噪声源为冷却塔、空调机组、水泵、风机等，采取了隔声、减振、消声等措施。

（四）项目医疗固废和生活垃圾集中、分类存放。项目医疗废物委托武汉汉氏环保工程有限公司进行处理；生活垃圾等一般固体废弃物交城管部门清运。

三、验收监测情况

根据武汉市环境监测中心出具的验收监测报告（武环监验字[2015]第A24号），主要结果如下：

- 废水

该项目外排废水主要污染物（pH、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮、动植物油、阴离子表面活性剂、粪大肠菌群、总余氯）排放浓度日均值符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准限值要求。

- 废气

该项目污水处理站废气中主要污染物（氨、硫化氢和氯气）排放浓度符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准限值要求。
    （三）噪声

该项目噪声1#、2#、3#监测点位昼间和夜间测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类相关标准限值的要求；4#监测点位昼间和夜间测量值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。

四、验收意见

经现场检查并认真审阅有关资料后，同意武汉市第三医院光谷关山院区建设项目竣工环境保护验收合格。建设单位在日常运营过程中，应注意做好以下工作：

（一）加强院区内部环境管理，切实落实各项环境管理措施。项目污水处理站须有专人负责运行维护与管理，并定期做好运行记录，确保各类环保设施正常运行、外排各类污染物全面稳定达标排放。

（二）加强对各类固体废物管理，不得影响周边环境。医疗废物等危险废物须严格按照有关法律法规要求交由有资质的单位进行妥善处置，严格落实危险废物转移联单制度。按规范要求设置收集装置和危险废物临时贮存场所。

（三）加强对冷却塔、风机、空调机组等产噪设备的噪声控制，确保噪声达标排放。若由此引起的相关投诉，你单位须采取进一步的措施进行治理。

（四）你单位须到具有审批权限的环境保护主管部门办理辐射安全许可证，确保射线装置依法安全使用。

（五）该项目验收后纳入我局日常管理，每年应依法向我局进行排污申报登记。

2015年10月19日